## Viessmann
Outside temperature | Slop 0,2 | Slope 0,4 | Slope 0,6 | Slope 0,8 | Slope 1,0 | Slope 1,2
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | Outside temperature | -25
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Target temperature room | 20
19 | 20.1619 | 20.3237 | 20.4856 | 20.6474 | 20.8093 | 20.9711 | Niveau | 0
18 | 20.3253 | 20.6506 | 20.9759 | 21.3012 | 21.6266 | 21.9519
17 | 20.4903 | 20.9806 | 21.4709 | 21.9613 | 22.4516 | 22.9419 | Slope | 0.2
16 | 20.6568 | 21.3136 | 21.9704 | 22.6272 | 23.284 | 23.9408 | Calculated flow temperature | 28.2831
15 | 20.8247 | 21.6494 | 22.4741 | 23.2988 | 24.1235 | 24.9482
14 | 20.994 | 21.9879 | 22.9819 | 23.9759 | 24.9698 | 25.9638
13 | 21.1645 | 22.3291 | 23.4936 | 24.6582 | 25.8227 | 26.9873
12 | 21.3364 | 22.6728 | 24.0092 | 25.3456 | 26.6819 | 28.0183 | Problem: Krümmung der Kennlinie passt nicht: sollte abflachen?!
11 | 21.5094 | 23.0189 | 24.5283 | 26.0378 | 27.5472 | 29.0567 | Vorlauftemperatur=MIN(MAX(0,55*Steilheit*(Raumsollwert^(Außentemperatur/(320-Außentemperatur*4)))*((-Außentemperatur+20)*2)+Raumsollwert+Korrektur;MinVorlauf);MaxVorlauf)
10 | 21.6837 | 23.3674 | 25.051 | 26.7347 | 28.4184 | 30.1021
9 | 21.859 | 23.7181 | 25.5771 | 27.4361 | 29.2952 | 31.1542
8 | 22.0355 | 24.071 | 26.1064 | 28.1419 | 30.1774 | 32.2129
7 | 22.213 | 24.4259 | 26.6389 | 28.8519 | 31.0649 | 33.2778
6 | 22.3915 | 24.783 | 27.1744 | 29.5659 | 31.9574 | 34.3489
5 | 22.571 | 25.1419 | 27.7129 | 30.2838 | 32.8548 | 35.4257
4 | 22.7514 | 25.5028 | 28.2541 | 31.0055 | 33.7569 | 36.5083
3 | 22.9327 | 25.8654 | 28.7981 | 31.7308 | 34.6635 | 37.5962
2 | 23.1149 | 26.2298 | 29.3447 | 32.4597 | 35.5746 | 38.6895
1 | 23.298 | 26.5959 | 29.8939 | 33.1919 | 36.4898 | 39.7878
0 | 23.4818 | 26.9637 | 30.4455 | 33.9274 | 37.4092 | 40.8911
-1 | 23.6665 | 27.333 | 30.9996 | 34.6661 | 38.3326 | 41.9991
-2 | 23.852 | 27.7039 | 31.5559 | 35.4078 | 39.2598 | 43.1117
-3 | 24.0381 | 28.0763 | 32.1144 | 36.1526 | 40.1907 | 44.2288
-4 | 24.225 | 28.4501 | 32.6751 | 36.9002 | 41.1252 | 45.3503
-5 | 24.4126 | 28.8253 | 33.2379 | 37.6506 | 42.0632 | 46.4759
-6 | 24.6009 | 29.2018 | 33.8028 | 38.4037 | 43.0046 | 47.6055
-7 | 24.7898 | 29.5797 | 34.3695 | 39.1594 | 43.9492 | 48.7391
-8 | 24.9794 | 29.9588 | 34.9382 | 39.9176 | 44.8971 | 49.8765
-9 | 25.1696 | 30.3392 | 35.5088 | 40.6784 | 45.848 | 51.0175
-10 | 25.3604 | 30.7207 | 36.0811 | 41.4415 | 46.8018 | 52.1622
-11 | 25.5517 | 31.1034 | 36.6552 | 42.2069 | 47.7586 | 53.3103
-12 | 25.7436 | 31.4873 | 37.2309 | 42.9746 | 48.7182 | 54.4619
-13 | 25.9361 | 31.8722 | 37.8083 | 43.7444 | 49.6805 | 55.6166
-14 | 26.1291 | 32.2582 | 38.3873 | 44.5164 | 50.6455 | 56.7746
-15 | 26.3226 | 32.6452 | 38.9678 | 45.2905 | 51.6131 | 57.9357
-16 | 26.5166 | 33.0332 | 39.5499 | 46.0665 | 52.5831 | 59.0997
-17 | 26.7111 | 33.4222 | 40.1334 | 46.8445 | 53.5556 | 60.2667
-18 | 26.9061 | 33.8122 | 40.7183 | 47.6244 | 54.5305 | 61.4366
-19 | 27.1015 | 34.203 | 41.3046 | 48.4061 | 55.5076 | 62.6091
-20 | 27.2974 | 34.5948 | 41.8922 | 49.1896 | 56.487 | 63.7844
-21 | 27.4937 | 34.9874 | 42.4811 | 49.9749 | 57.4686 | 64.9623
-22 | 27.6905 | 35.3809 | 43.0714 | 50.7618 | 58.4523 | 66.1427
-23 | 27.8876 | 35.7752 | 43.6628 | 51.5504 | 59.438 | 67.3256
-24 | 28.0852 | 36.1703 | 44.2555 | 52.3406 | 60.4258 | 68.5109
-25 | 28.2831 | 36.5662 | 44.8493 | 53.1324 | 61.4155 | 69.6986
-26 | 28.4814 | 36.9629 | 45.4443 | 53.9257 | 62.4071 | 70.8886
-27 | 28.6801 | 37.3602 | 46.0404 | 54.7205 | 63.4006 | 72.0807
-28 | 28.8792 | 37.7584 | 46.6375 | 55.5167 | 64.3959 | 73.2751
-29 | 29.0786 | 38.1572 | 47.2358 | 56.3144 | 65.393 | 74.4715
-30 | 29.2783 | 38.5567 | 47.835 | 57.1134 | 66.3917 | 75.6701

## Unbekannte Kurve
Outside temperature | Slop 0,2 | Slope 0,4 | Slope 0,6 | Slope 0,8 | Slope 1,0 | Slope 1,2
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | Outside temperature | 13
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Target temperature room | 20
19 | 20.3641 | 20.7282 | 21.0923 | 21.4565 | 21.8206 | 22.1847 | Niveau | 0
18 | 20.634 | 21.2679 | 21.9019 | 22.5358 | 23.1698 | 23.8037
17 | 20.8769 | 21.7537 | 22.6306 | 23.5075 | 24.3843 | 25.2612
16 | 21.1038 | 22.2076 | 23.3114 | 24.4151 | 25.5189 | 26.6227 | Test calculation
15 | 21.3195 | 22.639 | 23.9585 | 25.278 | 26.5975 | 27.917 | Slope | 0.2
14 | 21.5267 | 23.0534 | 24.5801 | 26.1068 | 27.6336 | 29.1603 | Calculated flow temperature | 21.7271
13 | 21.7271 | 23.4542 | 25.1813 | 26.9084 | 28.6354 | 30.3625
12 | 21.9218 | 23.8436 | 25.7654 | 27.6872 | 29.609 | 31.5308
11 | 22.1117 | 24.2234 | 26.3351 | 28.4468 | 30.5584 | 32.6701
10 | 22.2974 | 24.5948 | 26.8922 | 29.1896 | 31.487 | 33.7844
9 | 22.4794 | 24.9588 | 27.4383 | 29.9177 | 32.3971 | 34.8765
8 | 22.6582 | 25.3163 | 27.9745 | 30.6326 | 33.2908 | 35.949
7 | 22.8339 | 25.6679 | 28.5018 | 31.3358 | 34.1697 | 37.0036
6 | 23.007 | 26.0141 | 29.0211 | 32.0281 | 35.0352 | 38.0422
5 | 23.1777 | 26.3553 | 29.533 | 32.7107 | 35.8884 | 39.066
4 | 23.346 | 26.6921 | 30.0381 | 33.3842 | 36.7302 | 40.0763
3 | 23.5123 | 27.0247 | 30.537 | 34.0493 | 37.5616 | 41.074
2 | 23.6767 | 27.3533 | 31.03 | 34.7067 | 38.3833 | 42.06
1 | 23.8392 | 27.6784 | 31.5176 | 35.3567 | 39.1959 | 43.0351
0 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44
-1 | 24.1592 | 28.3184 | 32.4776 | 36.6369 | 40.7961 | 44.9553
-2 | 24.3169 | 28.6338 | 32.9508 | 37.2677 | 41.5846 | 45.9015
-3 | 24.4732 | 28.9464 | 33.4196 | 37.8928 | 42.366 | 46.8392
-4 | 24.6281 | 29.2562 | 33.8844 | 38.5125 | 43.1406 | 47.7687
-5 | 24.7818 | 29.5635 | 34.3453 | 39.127 | 43.9088 | 48.6906
-6 | 24.9342 | 29.8684 | 34.8025 | 39.7367 | 44.6709 | 49.6051
-7 | 25.0854 | 30.1708 | 35.2563 | 40.3417 | 45.4271 | 50.5125
-8 | 25.2356 | 30.4711 | 35.7067 | 40.9422 | 46.1778 | 51.4133
-9 | 25.3846 | 30.7692 | 36.1538 | 41.5384 | 46.9231 | 52.3077
-10 | 25.5326 | 31.0653 | 36.5979 | 42.1306 | 47.6632 | 53.1959
-11 | 25.6797 | 31.3594 | 37.0391 | 42.7188 | 48.3985 | 54.0782
-12 | 25.8258 | 31.6516 | 37.4774 | 43.3032 | 49.129 | 54.9548
-13 | 25.971 | 31.942 | 37.913 | 43.884 | 49.855 | 55.826
-14 | 26.1153 | 32.2306 | 38.346 | 44.4613 | 50.5766 | 56.6919
-15 | 26.2588 | 32.5176 | 38.7764 | 45.0352 | 51.294 | 57.5527
-16 | 26.4014 | 32.8029 | 39.2043 | 45.6058 | 52.0072 | 58.4087
-17 | 26.5433 | 33.0866 | 39.6299 | 46.1732 | 52.7165 | 59.2598
-18 | 26.6844 | 33.3688 | 40.0532 | 46.7376 | 53.422 | 60.1064
-19 | 26.8248 | 33.6495 | 40.4743 | 47.2991 | 54.1238 | 60.9486
-20 | 26.9644 | 33.9288 | 40.8932 | 47.8576 | 54.822 | 61.7864
-21 | 27.1033 | 34.2067 | 41.31 | 48.4134 | 55.5167 | 62.6201
-22 | 27.2416 | 34.4832 | 41.7248 | 48.9665 | 56.2081 | 63.4497
-23 | 27.3792 | 34.7585 | 42.1377 | 49.5169 | 56.8961 | 64.2754
-24 | 27.5162 | 35.0324 | 42.5486 | 50.0648 | 57.581 | 65.0972
-25 | 27.6525 | 35.3051 | 42.9576 | 50.6102 | 58.2627 | 65.9153
-26 | 27.7883 | 35.5766 | 43.3649 | 51.1532 | 58.9415 | 66.7298
-27 | 27.9234 | 35.8469 | 43.7703 | 51.6938 | 59.6172 | 67.5407
-28 | 28.058 | 36.1161 | 44.1741 | 52.2321 | 60.2902 | 68.3482
-29 | 28.1921 | 36.3841 | 44.5762 | 52.7682 | 60.9603 | 69.1523
-30 | 28.3255 | 36.6511 | 44.9766 | 53.3021 | 61.6277 | 69.9532